## Foglio1
Codice | Descrizione | U.M | Q.tà | Prezzo unitario | Prezzo totale offerto per articolo B x C | Costo orario manodopera (al netto di spese generali e utili di impresa) | Ore previste | Costo totale manodopera (al netto di spese generali e utili di impresa) E x F | Incidenza percentuale manodopera (al netto di spese generali e utili di impresa) G : D
OPERE EDILI
ED 01 | MASSETTO ALLEGGERITO
RV E13,12,00 | Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
ED 02 | MASSETTO | mq | 462
RV E13,10,00 | Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|  | mq | 462
ED 05 | STRATO DI SEPARAZIONE
Do16 B25058b | Strato di separazione e scorrimento realizzato con film di polietilene spessore 0,20 mm, montato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm., sigillatura dei sormonti con nastro monoadesivo di polietilene larghezza 5 cm.
|  | mq | 462
ED10 | MURATURA IN LATERIZIO
Do16 A65040b | Muratura in laterizio per tamponatura, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione di piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc. necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte
|  | mq | 4.06
ED 15 | INTONACO GREZZO
Do16 A75014c | Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a frattazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale.
|  | mq | 8.08
ED 20 | INTONACO FINO
Do16 A75034 | Intonaco fino , finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti, applicato a mano su sottofondo esistente, con spessore non inferiore a mm. 3
|  | mq | 8.08
ED 30 | Assistenze agli impiantisti comprensive di carotaggi su murature e/osolai per passaggio impianti, esecuzione di tracce su murature e ripristino delle stesse con malta a greggio e fino, ecc.:
Do16 M01001 | Esecuzione in economia di interventi diversi non quantificabili a misura, compreso l’utilizzo di normali mezzi d’opera, utile della ditta e spese generali;
| Operaio IV livello | ora | 42
OPERE DA PAVIMENTISTA
PV 10 | Lavori di preparazione
Do16 B45007 | lisciatura del piano superiore di sottofondi con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm
|  | mq | 269.9
PV 20 | Pavimento in PVC
Do16 B45076b | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pvc tipo Tarket Optima omogeneo a piastre da cm. 61 x 61 e dello spessore di mm. 2,0 con marmorizzazione passante a tutto spessore, compresa la rasatura del fondo con autolivellante, l'incollaggio e la termosigillatura delle giunture tra piastra e piastra con apposito cordolo in tinta, colori a scelta della D.LL., compreso sfridi ed ogni onere per dare l'opera a regola d'arte completa in ogni sua parte.
|  | mq | 251.69
PV 30 | Sguscia in PVC
NPpv01 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in PVC tipo "OPTIMA" della Ditta Tarkett. Lo zoccolino battiscopa dovrà essere posto in opera con sguscia per una altezza a parete di cm 10, eseguito utilizzando teli in PVC in vinile omogeneo ( EN 649 ) pressocalandrato e fresato, altamente resistente al traffico intenso, con decoro passante a tutto spessore ottenuto miscelando granuli di PVC puro trasparente ad una mescola di PVC colorato con pigmenti a sei affinità. Lo zoccolino dovrà essere saldato a caldo con l'apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore. Compreso cordolo di raccordo parete/pavimento.
|  | m | 279.16
PV 40 | Rivestimento in PVC
Do16 B45184 | Fornitura e posa in opera di PVC a parete, previa stesura di primer fissativo, taglio e incollaggio del rivestimento con saldatura di tutte le giunzioni con apposito cordolo in PVC
|  | mq | 464.12
OPERE DA PITTORE
PT 10 | RIVESTIMENTI IN CARTONGESSO
Do16 A75061 | Realizzazione di intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti
|  | mq | 19.52
PT 15 | CONTROPARETII IN CARTONGESSO
Rv13 E19.03.00 | Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in
tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.
|  | mq | 170.78
PT 20 | PARETI IN CARTONGESSO
Do16 B55062b | Realizzazione di pareti in cartongesso spessore totale cm. 12,5 compresa struttura metallica di sostegno, doppia lastra di tamponamento in gesso rivestita con cartone su ambo i lati, rete armata per congiunzione pannelli, viti di fissaggio, paraspigoli metallici, compresi eventuali ponteggi ed ogni altro onere, misurati vpp con deduzione dei fori superiori a mq. 4
|  | mq | 244.09
PT 25 | ISOLANTE
Do16 B55062e | sovraprezzo alla voce precedente per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di mm. 40
|  | mq | 244.09
PT 30 | PROTEZIONE REI 120
Do16 B55078a | Protezione antincendio di parete divisoria in muratura, effettuata con lastre in calciosilicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti.
lastra di densità 875 Kg/mc, spessore 10 mm con bordi dritti, REI 120
|  | mq | 60.86
PT 35 | PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO
Do16 B55080 | Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calciosilicato esenti da amianto con bordi dritti, ciascuna di densità 900 Kg/mc e spessore 12 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia di densità45/50 Kg/mc e spessore 50mm
|  | mq | 67.61
PT 40 | PREPARAZIONE DEL FONDO
Do16 B65001 | Preparazione del fondo di superfici interne a pennello con applicazione di isolante acrilico.
|  | mq. | 395.43
PT 45 | STUCCATURA
Do16 B65002 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle pareti stuccate valutata a mq per l'intera superficie
|  | mq | 808.44
PT 50 | RASATURA
Do16 B65003 | rasatura di superfici interne intonacate con stucco in emulsione acquosa a più mani e carteggiatura, pronta per la tinteggiatura.
|  | mq. | 4
PT 55 | PITTURAZIONE A SMALTO
Do16 B65018b | Finitura con due mani di smalto all’acqua satinato con ottime caratteristiche di luminosità e brillantezza (gloss 30-40), insaponabile ed adatto all’uso in ambienti ospedalieri, compreso particolari lavorazioni di decoro, compreso altresì la mascheratura, pulizia finale ed ogni altro onere per dare l’opera a perfetta regola d’arte
|  | mq. | 331.96
PT 60 | Pitturazione con pittura traspirante
Do16 B65009a | Pitturazione con pittura tipo traspirante di ottima qualità con due mani a pennello.
|  | mq. | 43.82
PT65 | CONTROSOFFITTO A TENUTA
NPpt01 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto per ambienti sterili del tipo modulare e perfettamente planare, concepito in modo da consentire un agevole inserimento dei terminali di diffusione dell'aria e delle armature illuminanti, reticolo base cm. 60 x 60, struttura del tipo a scomparsa composta da tubi mobilio Ø 22 disposti parallelamente (con lo stesso passo dei pannelli) e fissati ortogonalmente, tramite molla d'imbragatura, ad appositi profili primari 49x27 mm in acciaio 6/10 (posto ad interasse 1,2 ml) i bordi dei pannelli saranno sagomati, al fine di consentire il fissaggio mediante l'apposita molla alla struttura nascosta costituita da tubi mobilio installati parallelamente tra loro ad una distanza di 600 mm. Il sistema verrà sospeso mediante pendini zincati da Ø 4 mm con lunghezza max di 1 mt regolabili ed inseriti in gancio con molla. Pannelli di chiusura in lamiera di acciaio preverniciata 5/10 coibentata, tinte RAL a scelta della D.LL.
La tenuta del controsoffitto è garantita dall'applicazione di un'apposita guarnizione in neoprene sui lati sagomati del pannello, il cui inserimento viene eseguito in cantiere a perfetta adesione della guarnizione. Il controsoffitto avrà un profilo perimetrale avente a sezione a C delle dimensioni di 25 x 30 x 18 mm in acciaio della stessa finitura dei pannelli, guarnizione di tenuta e molla ad omega spingi pannello. Reazione al fuoco classe A1 secondo quanto previsto dalla norma EN 13964/2004. Compreso altresì controventi, giunti e disposizioni particolari al fine di rendere il controsoffitto antisismico. Compreso sfridi ed ogni onere per dare l’opera a regola d’arte completa in ogni sua parte.
|  | mq | 88
PT70 | CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE
Do16 B55045a | Fornitura e posa in opera di controsoffitto composto da pannelli di dimensioni cm. 60 x 60, struttura portante per controsoffitti a vista, adeguatamente ancorata al soffitto mediante pendini in tondino di acciaio e relative molle in acciaio armonico per la regolazione e la messa a bolla, compreso controventi, giunti e disposizioni particolari al fine di rendere il controsoffitto antisismico, colori a scelta della D.LL., compreso sfridi ed ogni onere per dare l’opera a regola d’arte completa in ogni sua parte.
|  | mq | 91.22
PT71 | CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
Do16 B55004a | Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con lastre in cartongesso, reazione al fuoco Euroclasse A1-s1,d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, compresa la stessa struttura, i pendini, la stuccatura dei giunti, compreso sfridi ed ogni onere per dare l’opera a regola d’arte completa in ogni sua parte.
|  | mq | 11.69
PT72 | CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO
Do16 B55064a | Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in classe 0, con bordi dritti, spessore 12,5 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio, con sovrapposizione di un pannello di lana di roccia di densità 60 Kg/mc e spessore 60 mm, compresa tinteggiatura della lastra e rasatura dei giunti, comprese certificazioni. Compreso controventi, giunti e disposizioni particolari al fine di rendere il controsoffitto antisismico.
|  | mq | 12
PT 75 | VELETTE IN CARTONGESSO
Do16 B55061a | formazione di velette e riseghe in cartongesso per tamponamenti e raccordi soffitti/controsoffitti, ogni onere compreso fino ad uno sviluppo di cm. 20, compresa altresì struttura portante, stuccatura e tinteggiatura a due mani a pennello con idropittura lavabile
|  | m | 290
PT 80 | PARASPIGOLI
NPpt02 | Fornitura e posa in opera di paraspigolo verticale con ala di 50 mm. Composto da un profilo in alluminio estruso al quale si applica un profilo in policarbonato antiurto. Spessore 2,5 mm. Completo di terminali di chiusura in policarbonato autoestinguente. Fissaggio a muro tramite tasselli. Policarbonato ignifugo, infiammabilità in Classe I secondo la norma UNI 9177 (autoestinguente) con emissione di fumi in classe F2 secondo la normativa ANFORM 15/101 Superficie goffrata antigraffio e massa interamente colorata e resistente alla disinfezione chimica e meccanica.
|  | ml | 9.55
PT 85 | PARACOLPI
NPpt03 | Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi in policarbonato. Spessore 2,5 mm. Altezza 200 mm. Da fissare a muro mediante appositi collanti. Policarbonato ignifugo, infiammabilità in Classe I secondo la norma UNI 9177 (autoestinguente) e un’emissione di fumi in classe F2 secondo la normativa ANFORM 15/101. Superficie goffrata antigraffio, massa interamente colorata e resistente alla disinfezione chimica e meccanica.
|  | ml | 30
PT 90 | CUSCINI ANTINCENDIO
NPpt04 | Fornitura e posa di cuscini antincendio REI 120° a base di miscela intumescente, granulato di graffite e additivi, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro rivestito in polietilene con doppio tempo di reazione a 150° e 600° C insensibile alla luce, acqua e gelo, per chiusura fori impiantisctica su parete e/o soletta, compreso i certificati ufficiali relativi al materiale e alla corretta posa in opera.
| Sacchetto termoespandente dim. 12x20cm | cad | 80
PT 95 | BOTOLE
NPpt05 | Fornitura e posa in opera di botola con sportello fisso, formata da un telaio in alluminio sia per la parte fissa che sarà avvitata alla struttura, sia per l’ anta basculante costituita da parte metallica, a cui sarà successivamente avvitata la lastra di cartongesso semplice, apertura mediante sistema push pul, compreso cerniere.
| dim. 80x80cm | cad | 4
PT 100 | Assistenze - economie
Do16 M01002b | ore in economia per l'esecuzione di operazioni particolari.
|  | ora | 10
OPERE DA SERRAMENTISTA
SR 01 | VISIVA - SERRAMENTO TIPO L
RV13 E25.01.d | Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti anticondensa, per montaggio su parete in cartongesso, costituita da doppia lastra di cristallo trasparente stratificato di sicurezza 6/7, spessore mm 5+5, assemblaggio su supporto interno di alluminio contenente disidratante, compreso telaio, cornici e imbotti in alluminio, date in opera compresa la sigillatura dei giunti con mastice siliconico, ed ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte
| visive dimensioni fino a cm. 100 x 90 h | cad | 3
SR 02 | VISIVA - SERRAMENTO TIPO L
RV13 E25.01.d | Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti anticondensa, dimensioni fino a cm. 100 x 90 h, spessore mm. 60, per montaggio su parete in cartongesso, costituita da doppia lastra di cristallo trasparente stratificato di sicurezza 6/7, spessore mm 5+5, assemblaggio su supporto interno di alluminio contenente disidratante, compreso telaio, cornici e imbotti in alluminio, date in opera compresa la sigillatura dei giunti con mastice siliconico, ed ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte
| visive dimensioni fino a cm. 250 x 90 h | cad | 1
SR 03 | VETRATA DISTRIBUZIONE FARMACI - TIPO M
RV13 E25.01.d | Fornitura e posa in opera di vetrata, dimensioni fino a cm. 100 x 100 h, per montaggio su parete in cartongesso, costituita da lastra di cristallo trasparente stratificato di sicurezza 6/7, spessore mm 5+5, assemblaggio su supporto di alluminio compreso telaio, cornici e imbotti in alluminio, date in opera compresa la sigillatura dei giunti con mastice siliconico, ed ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte, compreso foro passacarte
1
SR 05 | PORTE INTERNE - TIPO A
RV13 E25.23.b | Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, realizzate con profili in alluminio anodizzato e pannelli in fibra MDF mm 4 con nido d'ape ad alta densità, spessore mm. 44. Serratura Patent, cerniera anuba, adeguata ferramenta di sostegno e di chiusura, cassa con guarnizioni in gomma morbida, spessore cassa come da misure. Cornici di rifinitura ambo i lati in alluminio anodizzato. Compreso controtelaio in tubolare maniglia antimpiglio in acciaio inox, luce di passaggio mm 800/1200 x 2100, compresa molla chiudiporta a scomparsa inserito nel telaio porta. Compreso altresì visiva complanare con doppia lastra antisfondamento Visarm 5+5 con distanziale interno, dimensioni mm 500 x 800
| luce netta di passaggio mm 800 x 2100 h | cad | 3
SR 10 | PORTE INTERNE CON INTERBLOCCO - TIPO B
NPsr02 | Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, realizzate con profili in alluminio anodizzato e pannelli in fibra MDF mm 4 con nido d'ape ad alta densità, spessore mm. 44. Serratura Patent, cerniera anuba, adeguata ferramenta di sostegno e di chiusura, cassa con guarnizioni in gomma morbida, spessore cassa come da misure. Cornici di rifinitura ambo i lati in alluminio anodizzato. Compreso controtelaio in tubolare maniglia antimpiglio in acciaio inox, luce di passaggio mm 800 x 2100, compresa molla chiudiporta a scomparsa inserito nel telaio porta. Compreso altresì serratura elettrificata, visiva complanare con doppia lastra antisfondamento Visarm 5+5 con distanziale interno, dimensioni mm 500 x 800Per porte controllate e completa di sistema interblocco così realizzato: dispositivo elettrico interbloccante per n. 2 o 3 porte con modalità di funzionamento tale da consentire l'apertura di una porta solo se l'altra è chiusa o se è stato azionato il pulsante di emergenza (con l'impianto disinserito o in mancanza di tensione di rete le porte sono sbloccate ad eccezione di quelle munite di lettore di badge che invece restano bloccate) integrato nella costruzione delle pareti ed inserito nello stipite delle bussole di passaggio o, in alternativa, previsto per il montaggio su parete in cartongesso, costituito da
scheda elettronica a microprocessore, morsettiera con collegamenti a innesto rapido, incontri elettrici a corrente di riposo 12 V montati sugli stipiti con ml 10 di cavo predisposto per collegamenti ad innesto rapido; scrocchi di chiusura montati sul battente con contatto magnetico, due semafori per porta incassati complanari, luce rossa e verde con pulsante di emergenza sblocca porte e cicalino (segnale porte aperte) incorporati e ml. 10 di cavo predisposto per collegamenti ad innesti rapidi, compreso Air stop a pavimento (ghigliottina) per porta a un battente perfettamente integrato nel profilo inferiore della porta per evitare l'accumulo di polveri. L'air stop è composto da un estruso in alluminio grezzo lega 6060 con inserito uno speciale estruso in EPDM e viene attivato dalla chiusura dell’anta. L'air stop garantisce una pressione a pavimento omogenea e controllata
| luce netta di passaggio mm 800 x 2100 h | cad | 8
SR 15 | CENTRALINA DI COMANDO INTERBLOCCO
NPsr03 | Fornitura e posa in opera di centralina per sistema di interbloccoper bussole di ingresso. Il sistema è formato da centralina di comando e controllo, n. 3 moduli controllo porta (elettropistone + contatto stato porta) e 10 mt di cavo di distribuzione da centralina a contati. Centrale programmabile tramite dip-switch per soddisfare le più comuni configurazioni logiche. Alimentazione 24Vdc. Sistema adattato per n. 3 porte
|  | cad | 3
SR 20 | PORTE INTERNE - TIPO C
NPsr05 | Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, realizzate con profili in alluminio anodizzato e pannelli in fibra MDF mm 4 con nido d'ape ad alta densità, spessore mm. 44. Serratura Patent, cerniera anuba, adeguata ferramenta di sostegno e di chiusura, cassa con guarnizioni in gomma morbida, spessore cassa come da misure. Cornici di rifinitura ambo i lati in alluminio anodizzato. Compreso controtelaio in tubolare maniglia antimpiglio in acciaio inox, luce di passaggio mm 1000 x 2100, compresa molla chiudiporta a scomparsa inserita nel telaio porta ed elettroserratura. Per porte controllate comprensivo di accessoristica per apertura serratura mediante badge e controllo accessi da computer remoto (escluso computer compreso software)
| luce netta di passaggio mm 1000 x 2100 h | cad | 1
SR 25 | PORTE INTERNE - TIPO D
NPsr06 | Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, realizzate con profili in alluminio anodizzato e pannelli in fibra MDF mm 4 con nido d'ape ad alta densità, spessore mm. 44. Serratura Patent, cerniera anuba, adeguata ferramenta di sostegno e di chiusura, cassa con guarnizioni in gomma morbida, spessore cassa come da misure. Cornici di rifinitura ambo i lati in alluminio anodizzato. Compreso controtelaio in tubolare maniglia antimpiglio in acciaio inox lato esterno e maniglione antipanico lato interno, luce di passaggio mm 1200 x 2100, compresa molla chiudiporta a scomparsa inserito nel telaio porta. Compreso Air stop a pavimento (ghigliottina) per porta a un battente perfettamente integrato nel profilo inferiore della porta per evitare l'accumulo di polveri. L'air stop è composto da un estruso in alluminio grezzo lega 6060 con inserito uno speciale estruso in EPDM e viene attivato dalla chiusura dell’anta. L'air stop garantisce una pressione a pavimento omogenea e controllata
| luce netta di passaggio mm 1200 x 2100 h | cad | 1
SR 30 | PORTE INTERNE A TENUTA - TIPO E
NPsr07 | Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, realizzate con profili in alluminio anodizzato e pannelli in fibra MDF mm 4 con nido d'ape ad alta densità, spessore mm. 44. Serratura Patent, cerniera anuba, adeguata ferramenta di sostegno e di chiusura, cassa con guarnizioni in gomma morbida, spessore cassa come da misure. Cornici di rifinitura ambo i lati in alluminio anodizzato. Compreso controtelaio in tubolare maniglia antimpiglio in acciaio inox lato esterno e maniglione antipanico lato interno, luce di passaggio mm 1200 x 2100, compresa molla chiudiporta a scomparsa inserito nel telaio porta. Compreso altresì visiva complanare con doppia lastra antisfondamento Visarm 5+5 con distanziale interno, dimensioni mm 850 x 800, compreso Air stop a pavimento (ghigliottina) per porta a un battente perfettamente integrato nel profilo inferiore della porta per evitare l'accumulo di polveri. L'air stop è composto da un estruso in alluminio grezzo lega 6060 con inserito uno speciale estruso in EPDM e viene attivato dalla chiusura dell’anta. L'air stop garantisce una pressione a pavimento omogenea e controllata
| luce netta di passaggio mm 1200 x 2100 h | cad | 2
SR 35 | PORTA REI 120 UNA ANTA - SERRAMENTO TIPO F
Do16 C15121f | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore a scelta della D.LL., reaizzata con telaio pressopiegato spessore mm. 2, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera con l'onere per opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso certificati ed ogni altro onere
| luce netta di passaggo mm 900 x 2150h | cad | 1
SR 40 | PORTA REI 120 DUE ANTE SERRAMENTO TIPO G
Do16 C15123l | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore a scelta della D.LL., reaizzata con telaio pressopiegato spessore mm. 2, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera con l'onere per opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso certificati ed ogni altro onere
| luce netta di passaggio mm 1400x2150 h | cad | 1
SR 45 | PORTA REI 120 DUE ANTE SERRAMENTO TIPO H
Do16 C15123p | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore a scelta della D.LL., reaizzata con telaio pressopiegato spessore mm. 2, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera con l'onere per opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso certificati ed ogni altro onere
| luce netta di passaggio mm 2000x2150 h | cad | 1
SR 50 | MANIGLIONE ANTIPANICO
Do16 C15132c | Maniglione antipanico a barra orizzontale in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco, a uno o due battenti, maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura tipo Yale
|  | cad | 5
SR 55 | PORTE INTERNE - TIPO I
NPsr08 | Fornitura e posa in opera di porte interne a due battenti, pannelli dei battenti costituito da doppia lastra di cristallo trasparente stratificato di sicurezza 6/7, spessore mm 5+5, assemblaggio su supporto interno di alluminio e profili in alluminio estruso anodizzato con spigoli arrotondati, guarnizioni vericali e superiori, cerniere esterne con apertura 180°, maniglione interno antipanico e maniglia esterna antimpiglio in acciaio inox, elettroserratura, luce di passaggio mm 1600 x 2100, compresa cassamorta, cassa, cornici in alluminio, molla chiudiporta a scomparsa inserito nel telaio porta e pellicole opacizzanti con disegno a strisce.
| luce netta passaggio mm 1600 x 2100h | cad | 1
SR 60 | TENDA ALLA VENEZIANA
Do16 C15090b | Tenda alla veneziana per interni ed esterni composta da lamelle spessore 15 mm in alluminio verniciate a fuoco, in opera completa di cassonetto in lamiera zincata e verniciata, nastri in nylon per raccoglimento e asta in plastica per il manovramento e quant'altro necessario per darla completa e funzionante.
|  | cad | 10
PASSBOX
PB10 | PASSBOX SUPERIORE
NpPb01 | Pass box integrato provvisto di n. 2 sportelli vetrati contrapposti e complanari alla parete. Sportelli con profili raggiati in alluminio estruso lega 6060, anodizzati colore argento. Maniglie con funzione di blocco/sblocco posizionate sul telaio degli sportelli. Apertura sportelli con pomello cromato. Rivestimento interno del pass box in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Completo di sistema interblocco per pass box completo di centralina di comando e controllo, moduli controllo porta e segnalatorisemaforici. La centralina permette la semplice programmazione della durata dei cicli e degli eventuali ritardi di partenza. Su ogni sportello è installato un elettropistone e contatto magnetico integrato per rilevazione stato porta . Sul telaio vengono installati i segnalatori semaforiciper la gestione del ciclo del pass box. In caso di mancanza di alimentazione le porte si sbloccano automaticamente. Compreso altresì la predisposizione per ventilazione realizzata con griglia di mandata e ripresa complanari alle pareti da installarsi nella parte superiore per la mandata ed inferiore per la ripresa . Griglia forellinata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Bocchette per alloggio tubazioni mandata e ritorno esclusi i collegamenti. Tutti i componenticon conformità CE rif. Direttiva Comunitaria 2004/108/EC Dimensioni pass box 800x800x(h)800 mm
|  | cad | 4
PB20 | PASSBOX INFERIORE
NpPb02 | Pass box integrato provvisto di n. 2 sportelli vetrati contrapposti e complanari alla parete. Sportelli con profili raggiati in alluminio estruso lega 6060, anodizzati colore argento. Maniglie con funzione di blocco/sblocco posizionate sul telaio degli sportelli. Apertura sportelli con pomello cromato. Rivestimento interno del pass box in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Completo di sistema interblocco per pass box completo di centralina di comando e controllo, moduli controllo porta e segnalatorisemaforici. La centralina permette la semplice programmazione della durata dei cicli e degli eventuali ritardi di partenza. Su ogni sportello è installato un elettropistone e contatto magnetico integrato per rilevazione stato porta . Sul telaio vengono installati i segnalatori semaforiciper la gestione del ciclo del pass box. In caso di mancanza di alimentazione le porte si sbloccano automaticamente. Compreso altresì la predisposizione per ventilazione realizzata con griglia di mandata e ripresa complanari alle pareti da installarsi nella parte superiore per la mandata ed inferiore per la ripresa . Griglia forellinata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Bocchette per alloggio tubazioni mandata e ritorno esclusi i collegamenti. Compreso altresì air stop a pavimento per porte a un battente perfettamente integrato nel profilo inferiore della porta, composto da un estruso di alluminio grezzo con inserito uno speciale estruso in EPDM e attivato dalla chiusura dell'anta. L'air stop garantisce una pressione a pavimento omogenea e controllata.
Tutti i componenticon conformità CE rif. Direttiva Comunitaria 2004/108/EC Dimensioni pass box 800x800x(h)1100 mm
|  | cad | 2
OPERE ELETTRICHE
1 1E.02.040.0 015.j | CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE FG17 1x50 MMQ. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - Pr ... lità G17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20- 40; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: - 50 mm²
|  | m | 152
2 1E.02.040.0 075.e | CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE FG16OM16 1x50 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 50 mm²
|  | m | 152
3 1E.02.040.0 075.g | CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE FG16OM16 1x95 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/ 2011 - ... groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm²
|  | m | 456
4 1E.02.040.0 105.o | CAVO MULTIPOLARE FLESSIBILE FG16OM16 5x6 MMQ Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
|  | m | 25
5 1E.02.040.0 105.p | CAVO MULTIPOLARE FLESSIBILE FG16OM16 5x10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolame ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²
|  | m | 15
6 1E.02.040.0 105.q | CAVO MULTIPOLARE FLESSIBILE FG16OM16 5x16 MMQ Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... ità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm²
|  | m | 15
7 1E.02.060.0 015.f | PUNTO LUCE COMANDATO Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di ... sselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato , escluso l'organo di comando.
|  | cad | 36
8 1E.02.060.0 035.g | PUNTO LUCE IN PARALLELO AD UNA QUALSIASI DERIVAZIONE - GdP IP55 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo p ... selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
|  | cad | 11
9 1E.04.050.0 120.c | INVERTER PER VENTILATORI U.T.A. O ESTRATTORI - Potenza 2,2 kW; Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esec ... borazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - 2,2 kW
|  | cad | 5
10 1E.04.050.0 120.d | INVERTER PER VENTILATORI U.T.A. O ESTRATTORI - Potenza 3 kW; Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecu ... laborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - 3 kW
|  | cad | 2
11 1E.07.030.0 040.b | CONNETTORI PER CASSETTO OTTICO Fornitura e posa in opere di connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ
|  | cad | 24
12 1E.07.030.0 050.c | CORDONI DI PERMUTAZIONE SC Fornitura e posa in opera di cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 1m
|  | cad | 4
13 1E.07.030.0 060.b | FIBRA OTTICA MONOMODALE OS2 LOOSE Conformità alle norme: ITU-T Rec G652 C; IEC 60793-2-50 tipo B 1.3; CEI 20-37/3, 20-22/3 e parti successive. Caratteristiche meccaniche: - condutt ... l'incendio; - bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre.
|  | m | 95
14 1E.07.050.0 140 | CASSETTO OTTICO PER BUSSOLE SC Fornitura e posa in opera di cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
|  | cad | 2
15 B.62.12.011 0.015 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE Canale forato dim. 100 x 75 mm. Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UN ... , pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. forata, dimensioni (100x75) mm
|  | m | 18
16 B.62.12.011 0.030 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE Canale forato dim. 300 x 75 mm. Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UN ... , pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. forata, dimensioni (300x75) mm
|  | m | 27
17 B.62.12.011 0.310 | COPERCHIO PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE Coprechio dim. 100 mm. Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersio ... sa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. coperchio, dimensioni 100 mm
|  | m | 18
18 B.62.12.011 0.325 | COPERCHIO PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE Coperchio dim. 300 mm. Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersio ... sa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. coperchio, dimensioni 300 mm
|  | m | 27
19 B.62.69.003 0.005 | PRESA INTERBLOCCATA CEE 17 2P+Tx16A 230V Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di b ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+ Tx16A 230V
|  | cad | 1
20 B.62.69.003 0.025 | PRESE INTEBLOCCATE CEE 17 3P+Tx16A 400V Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione a parete, in resina termoindurente, per impieghi gravosi, con interruttore di bl ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+ Tx16A 400V
|  | cad | 1
21 B.62.75.002 0.005 | PUNTO COMANDO INTERROTTO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corru ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
|  | cad | 1
22 B.62.75.002 0.055 | PUNTO COMANDO A PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corru ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante
|  | cad | 12
23 B.62.75.002 0.110 | PUNTO PRESA 2P+T 10-16A UNIVERSALE - UNEL Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiat ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL
|  | cad | 112
24 B.62.75.006 0.035 | PUNTO PULSANTE CON SPIA - GdP IP55 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE IP55 , completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canalett ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con spia
|  | cad | 2
25 B.62.75.013 0.015 | PUNTO ALIMENTAZIONE 2+Tx2,5 mmq. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, da incasso o in vista completo di: tubo in PVC corrugato pieghevole e autoesting ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Linea 2+Tx2.5 mm²
|  | cad | 47
26 B.62.75.013 0.025 | PUNTO ALIMENTAZIONE 2+Tx4 mmq. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, da incasso o in vista, completo di: tubo in PVC corrugato pieghevole e autoestingu ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Linea 2+Tx4 mm²
|  | cad | 12
27 B.62.75.013 5.020 | PUNTO ALIMENTAZIONE SERRANDE TAGLIAGUOCO Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, completo di: tubo in PVC rigido e autoestinguente, marchia ... sa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Linea 2x2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)
|  | cad | 7
28 B.62.75.013 5.025 | PUNTO ALIMENTAZIONE PRESA INTERBLOCCATA MONOFASE Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, fino a 10m lunghezza, completo di: tubo in PVC rig ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. l=10m, linea 2+Tx4 mm²
|  | cad | 1
29 B.62.75.013 5.055 | PUNTO ALIMENTAZIONE PRESA INTERBLOCCATA TRIFASE Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, fino a 10m lunghezza, completo di: tubo in PVC rigi ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. l=10m, linea 3+Tx4 mm²
|  | cad | 1
30 B.62.75.014 0.065 | PUNTO ALIMENTAZIONE 3+Tx6 mmq. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, completo di: tubo in PVC rigido e autoestinguente, marchiato, second ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Linea 3+Tx6 mm²
|  | cad | 7
31 B.62.75.014 0.160 | PUNTO ALIMENTAZIONE 4+Tx25 mmq. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, completo di: tubo in PVC rigido e autoestinguente, marchiato, secon ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Linea 4+Tx25 mm²
|  | cad | 1
32 B.62.93.002 0.020 | GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA (UPS) RACK, 1500 VA (865W) Fornitura e posa in opera di Unbreakable Power Supply (U.P.S.) o gruppo di continuità, in formato “TOWER” oppure “RACK” , ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. RACK, 1500 VA (865W)
|  | cad | 1
33 B.64.85.002 0.200 | PUNTO PRESENZA PERSONA AD INFRAROSSO PASSIVO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, SERIE CIVILE , tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, march ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md
|  | cad | 11
34 M.01.01.01 | ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55. Comprendente: - collegamenti el ... o; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T
|  | n | 10
35 M.01.02.01 | BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei BARRIERA tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per l'attraversamento delle impiantis ... i componenti; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei
|  | dm3 | 58
36 M.01.03.06 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm. CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavor ... ssario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm.
|  | m | 8
37 M.01.03.07 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm. CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavor ... ssario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm.
|  | m | 105
38 M.01.03.08 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm. CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavor ... ssario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm.
|  | m | 48
39 M.01.05.01 | COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, ser ... ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
|  | n | 60
40 M.01.43.01 | NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata, realizzato con barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta in apposit ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
|  | n | 2
41 M.01.44.08 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, per articolo ... a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
|  | n | 19
42 M.01.61.01 | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q. Comprendente: - separatore; - accessori di fissaggio; - instal ... ecessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75- 80 mm
|  | n | 230
43 M.01.61.02 | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q. Comprendente: - separatore; - ... lavoro a regola d'arte. SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione
|  | m | 45
44 M.02.31.02 | PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO , flusso medio 600lm Fornitura e posa di apparecchio per emergenza a LED lP65, per sistema centralizzato, per installa…… ENSIONE DI RETE - PER GESTIONE CENTRALIZZATA - PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO, flusso medio 600lm
|  | n | 21
45 M.02.31.03 | PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO lampada a LED per Segnalazione Fornitura e posa in opera di apparecchio per segnalazione di sicurezza predisposto al funzionam….ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. MONO-BIFACCIALE. LEGGIBILITA' 32m, GESTIONE CENTRALIZZATA
|  | n | 4
46 M.06.02.03 | IMPIANTO di diffusione sonora con componenti predisposti per integrazione del sistema a norme EN60849 comprensivo delle apparecchiature di seguito riportate. BASE MICROFONICA Micro ... all'utilizzo in loco; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Base microfonica
|  | n | 1
47 M.06.03.02 | DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiamma Diffusore audio,da incasso a controsoffitto, potenza 6W 100V con altoparlante bicono a sospensione pneumatica, corpo in metall ... ere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiamma
|  | n | 9
48 M.06.04.01 | DIFFUSORE SONORO SPORGENTE Con potenza 10/15W esecuzione sporgente Diffusore sonoro a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio. Particolarmente indicato per la diffus ... orio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. DIFFUSORE SONORO SPORGENTE Con potenza 10/15W esecuzione sporgente
|  | n | 1
49 M.07.02.01 | VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: POSTO VIDEOCITOFONICO INTERNO composto da: - scatola da parete, - pulsante di ... tutto il circuito audio-video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. VIDEOCITOFONO posto interno
|  | n | 1
50 M.07.02.02 | VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: ALIMENTATORE, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico. C ... installazione a regola d'arte. VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico
|  | n | 1
51 M.07.02.03 | VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: POSTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO composto da: - scatola da incasso con telaio a 2 ... tutto il circuito audio- video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. VIDEOCITOFONO posto esterno
|  | n | 2
52 M.07.02.04 | VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: ELETTROSERRATURA per porta di qualsiasi tipo e dimensione. - Funzionamento di ... to il circuito audio-video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. VIDEOCITOFONO Elettroserratura
1
53 M.12.01.05 | ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato con doppia carpenteria a pavimento da 24U a 47U, In lamiera d’acciaio piegata e saldata con rivestimento a base di polieste ... d'arte. ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm
|  | n | 1
54 M.12.05.03 | PATCH CORD UTP 1,5m Caratteristiche generali - 100 Ohm, categoria 5, FTP o UTP, 100 MHz. - 4 coppie RJ45/RJ45, cablaggio punto a punto. - Coprimorsetto nero. - Disponibili nei segu ... sori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. PATCH CORD UTP 1,5m
|  | m | 60
55 M.12.07.01 | PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessib ... iva con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
|  | n | 10
56 M.12.07.02 | PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessib ... va con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
|  | n | 1
57 M.12.07.03 | PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessib ... va con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati
|  | n | 15
58 M.12.08.02 | PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessib ... va con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia dati
|  | n | 1
59 M.15.02.01 | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto Contatto a flussi magnetici concatenati ad alta sicurezza per installazione in esterno a vista. Corpo in ... rretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto
|  | n | 8
60 M.15.04.01 | LETTORE DI PROSSIMITÀ PER SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità di controllo accessi, standard lettura ISO14443A Mifare. Caratteristiche: ... gamenti elettrici e dati ed ogni altro onere per dare il lettore installato a regola d’arte e perfettamente funzionante.
|  | n | 4
61 M.16.03.01 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi ausiliari quali elettromagneti, sir ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare
|  | n | 1
62 M.16.04.01 | MODULO DI STATO - modulo 4 IN Modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il ricon ... e; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN
|  | n | 7
63 M.16.05.01 | MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo stato di quattro segnali digitali e di at ... ltro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT
|  | n | 15
64 M.16.06.01 | PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME INCENDIO". L’avviso è dato da un suono continuo o intermittente e ... ant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica
|  | n | 8
65 M.16.07.01 | PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione Terminale di piano dotato di ampio display con testo in chiaro (6 linee di 40 caratteri ciascuna). Interfaccia utente ... ccessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione
|  | n | 1
66 M.16.08.01 | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di circuito ad autoindirizzame ... quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
|  | n | 6
67 M.16.11.02 | RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto o a parete Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio: predisposto per il montagg ... aggio; - quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto
|  | n | 25
68 M.16.12.01 | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente o entro controsoffitto Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con pre ... - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
|  | n | 37
69 M.16.17.01 | RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA Rivelatore in canale Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all’interno degli impianti di condizionamento e di ... la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA Rivelatore in canale
|  | n | 14
70 M.16.22.00 | COMANDO DI BLOCCO U.T.A. Punto collegamento attuatore di piano in prossimità del Quadro di Piano (Locale Tecnico) per comandare il blocco dei motori di mandata delle U.T.A. e la c ... portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
|  | cad | 5
71 NP.IE.001 | QUADRO METALLICO AD ARMADIO O A PARETE COMPONIBILE - QUADRO GENERALE SITO ANTIBLASTICO FARMACIA QAN.003.1.07 Fornitura quadro componibile del tipo ad armadio o a parete completamen ... la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|  | n | 1
72 NP.IE.002 | QUADRO METALLICO AD ARMADIO O A PARETE COMPONIBILE - QUADRO GENERALE SOTTOCENTRALE SITO ANTIBLASTICO FARMACIA QSC.003.1.07 Fornitura quadro componibile del tipo ad armadio o a pare ... la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|  | n | 1
73 NP.IE.003 | ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORGIMENTI SISMICI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Oneri per la realizzazione di accorgimenti sismici quali: - dispositivi che impediscano rib ... ta e firmata da professionista. Oneri per la realizzazione di accorgimenti sismici per gli impianti elettrici e speciali
|  | a corpo | 1
74 NP.IE.004 | INGEGNERIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO Programmazione, sviluppo e implementazione dei dati utili alla messa in funzione e attivazion ... apparati per i quali è prevista una data di fine vita causata da esauriment di parti attive. Da 100 a 1000 punti fisici
|  | a corpo | 1
75 NP.IE.006 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER APPARATI DI RIVELAZIONE INCENDIO Prezzo medio per punto rivelatore o pulsante o moduli di stato e comando o avvisatori ottici e acustici o terminali ripe ... e l'ubicazione dei rivelatori sono indicati nelle tavole grafiche. In vista con tubi PVC rigidi, conduttori inclusi PH60
|  | n | 126
76 NP.IE.007 | PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER APPARATI DI DIFFUSIONE SONORA Prezzo medio per punto rivelatore o pulsante o moduli di stato e comando o avvisatori ottici e acustici o terminali ripetit ... e l'ubicazione dei rivelatori sono indicati nelle tavole grafiche. In vista con tubi PVC rigidi, conduttori inclusi PH60
|  | n | 11
77 NP.IE.008 | ASSISTENZA COLLAUDO E START/UP INTEGRAZIONE CENTRALI EVAC ESISTENTI Assistenza al collaudo/start-up impianto eseguito da personale tecnico qualificato. Controllo dell'installazione ... e per l'ottimizzazione delle prestazioni richieste dalle necessità del cliente, sulla base delle informazioni ricevute.
|  | a corpo | 1
78 NP.IE.009 | PUNTO CONTROLLATO DDC Per ciascun punto fisico controllato verranno contabilizzati a parte i seguenti oneri: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con condutto ... a DDC; - commutatori e segnali luminosi; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
|  | cad | 106
79 NP.IE.010 | CONTROLLORE DI VARCHI Fornitura e posa in opera di controllore di varchi per impianto di controllo accessi. Caratteristiche: - controllo fino ad un massimo di 8 lettori; - servizio ... are, configurazione sistema, prove di funzionamento, istruzioni al personale e pagine grafiche su indicazione della D.L.
|  | a corpo | 1
80 NP.IE.011 | COMPLESSO DI PUNTI PER GESTIONE VARCO Complesso di punti costituiti da scatole di derivazione, tubazioni e cavi aventi le caratteristiche indicate negli specifici capitoli del CSA, ... ura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare (nel caso di contenimento pulsanti di comando).
|  | n | 4
81 NP.IE.012 | PUNTO DI COMANDO PER APERTURA PORTA O VARCO Punto comando per l'attivazione dell'elettroserratura installata alla porta ovvero sblocco del varco, composto da: - scatola portafrutto ... mezzo di utensile; * IP55 con coperchi di chiusura muniti di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare.
|  | n | 14
82 NP.IE.014 | APPARECCHIO ILLUMINANTE IP65 PER AMBIENTI STERILI Apparecchio illuminante per ambienti sterili avente le seguenti caratteristiche: - corpo in acciaio verniciato di colore bianco; - ... e ed installato a regola d'arte. APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO SU CONTROSOFFITTO TIPO INTRA LIGHTING mod. ALKON 30W
|  | n | 8
83 NP.IE.015 | APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED SCHERMO OPALE, 60x60 Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso/plafone/ sospensione a LED. Caratteristiche: - alimentatore elettronico DALI; ... ndinatura antisismica e ogni altro onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte.
|  | n | 20
84 NP.IE.016 | PROIETTORE DA INCASSO A LED PER PICCOLI LOCALI F.p.o. proiettore da incasso a LED per corridoi avente le seguenti caratteristiche: - corpo in alluminio colore bianco; - diffusore i ... ndinatura antisismica e ogni altro onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte.
|  | n | 6
85 NP.IE.017 | APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO STAGNO (TIPO A) Apparecchio illuminante di tipo stagno (tipo A) idoneo per l'installazione in vista a soffitto, a parete o a sospensione (con tiges, ... nere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte. Tipo INTRA LIGHITING mod. POLAR 33W
|  | n | 11
86 NP.IE.018 | APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON OTTICA ANTIABBAGLIAMENTO Apparecchio illuminante a LED per illuminazione di uffici e studi medici. Caratteristiche: - corpo in policarbonato bianc ... ndinatura antisismica e ogni altro onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte.
|  | n | 3
87 NP.IE.019 | CAVO RESISTENTE AL FUOCO FG4OHM1 30min SCHERMATO 2X2,5mm² Cavo flessibile schermato FG4(O)HM1 resistenti al fuoco 30 min., non propaganti la fiamma, senza alogeni, per applicazion ... ossici, isolato silicone ceramizzante di qualità EI2, non propagante l'incendio colore rosso, bipolare: sezione 2,5 mm²
|  | m | 450
88 NP.IE.020 | CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTE(O)4M1 2X2,5mm² Cavo flessibile FTE(O)4M1 resistenti al fuoco almeno 30 min., non propaganti la fiamma, senza alogeni, per applicazioni in sistemi fiss ... tossici, isolato silicone ceramizzante di qualità EI2, non propagante l'incendio colore viola, bipolare: sezione 2,5 mm²
|  | m | 500
89 NP.IE.021 | CAVETTO FONIA-DATI CAT5 UTP LSZH RESISTENTE AL FUOCO Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in polietilene a bassa densità LDPE e s ... rta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. coppia attorcigliata variabile, coppie 4
|  | m | 150
90 NP.IE.022 | QUADRO METALLICO A PARETE COMPONIBILE - QUADRO GENERALE POMPE SOTTOCENTRALE SITO ANTIBLASTICO FARMACIA QSC.003.1.07a Fornitura quadro componibile del tipo ad armadio o a parete com ... la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|  | n | 1
91 NP.IE.023 | APPARECCHIO CITO-TELEFONICO BCA TIPO FITRE MOD. TASVOX 916 Fornitura e posa in opera di Telefono BCA TASVOX 916 su piastra stagna IP65 da incasso, con finiture antivandalo, per app ... installazione da incasso e tutti gli eventuali oneri e accessori necessari per la perfetta posain opera a regola d'arte.
|  | n | 7
92 NP.IE.024 | APPARECCHIO CITO-TELEFONICO BCA PER AMBIENTI STERILI TIPO FITRE MOD. SANIVOX 918S Fornutira e posa in opera di Telefono BCA SANIVOX 918S stagna IP66 a Viva-Voce, full-duplex per ca ... installazione da incasso e tutti gli eventuali oneri e accessori necessari per la perfetta posain opera a regola d'arte.
|  | n | 2
93 NP.IE.025 | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM (CPSS) 40kVA / 36kW - Autonomia 30 min. Norma EN50171 Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia ... autonomia:- gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 30 minuti - Rispondente alla Norma EN50171.
|  | cad | 1
OPERE MECCANICHE
1. IMPIANTO AERAULICO
NP.M.01 | UTA laboratorio manipolazione 1 esclusa regolazione (computata in capitolo dedicato); compreso Q.E. Fornitura e posa in opera di UTA completa di quadro elettrico, esclusa regolazione a bordo (computata separatamente). Come di seguito descritta. Certificata ERP 2018. IDONEA PER INSTALLAZIONE IN AMBIENTE ESTERNO ("sotto pioggia"). SEZIONE DI MANDATA ARIA Portata mandata 3000[m3/h] SEZIONE DI ASPIRAZIONE Portata mandata [m3/h] 2000 SEZIONE BATTERIA DI RECUPERO SEZIONE BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA Potenza [kW] 30.4 SEZIONE BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO Potenza [kW] 43.2 Pot.Sens. [kW] 22
|  | n | 1
NP.M.02 | UTA laboratorio manipolazione 2 esclusa regolazione (computata in capitolo dedicato); compreso Q.E. Fornitura e posa in opera di UTA completa di quadro elettrico, esclusa regolazione a bordo (computata separatamente). Come di seguito descritta. Certificata ERP 2018. IDONEA PER INSTALLAZIONE IN VANO TECNICO NON CLIMATIZZATO (protetto dal gelo). IDONEA PER INSTALLAZIONE IN AMBIENTE ESTERNO ("sotto pioggia"). SEZIONE DI MANDATA ARIA Portata mandata 3000[m3/h] SEZIONE DI ASPIRAZIONE Portata mandata [m3/h] 2000 SEZIONE BATTERIA DI RECUPERO SEZIONE BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA Potenza [kW] 30.4 SEZIONE BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO Potenza [kW] 43.2 Pot.Sens. [kW] 22
|  | n | 1
NP.M.03 | UTA zone comuni esclusa regolazione (computata in capitolo dedicato); compreso Q.E. Fornitura e posa in opera di UTA completa di quadro elettrico, esclusa regolazione a bordo (computata separatamente). Come di seguito descritta. Certificata ERP 2018. IDONEA PER INSTALLAZIONE IN VANO TECNICO NON CLIMATIZZATO (protetto dal gelo). SEZIONE DI MANDATA ARIA Portata 3370 [m3/h] SEZIONE BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA Potenza [kW] 23.4 SEZIONE BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA Potenza [kW] 46 Pot.Sens. [kW] 23.5 SEZIONE DI ASPIRAZIONE Portata 3370 [m3/h] SEZIONE BATTERIA DI RECUPERO
|  | n | 1
NP.M.04 | Estrattore cappe laboratori esclusa regolazione (computata in capitolo dedicato); compreso Q.E. (versione ATEX). Realizzata in acciaio inox. Fornitura e posa in opera di estrattore aria in acciaio inox. Versione ATEX. Completo di quadro potenza. Esclusa regolazione (computata separatamente). Idoneo per installazione in ambiente esterno ("sotto pioggia"). Certificato ERP 2018 CARATTERISTICHE GENERALI Portata mandata [m3/h] 4800 FILTRO ASSOLUTO SP.290 H13 592 X 592
|  | n | 1
O.02.16 | CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
.01 | CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
|  | kg | 5720
O.02.13 | CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
.04 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi
|  | ml | 5
.06 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi
|  | ml | 5
.08 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi
|  | ml | 5
.12 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=600, spessore sei decimi
|  | ml | 15
NP.M.09 | Tubazioni in PVC tipo 303 pesante da interro Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile del tipo ad elevata resistenza termica (tipo 303 - colore rosso mattone - per scarichi acque bianche o nere) interrati con giunto ad anello elastomerico; compresi pezzi speciali, supporti e sfridi; invece scavo rinfianco e reinterro sono contabilizzati a parte. Riferimento al diametro esterno. N.B.: I singoli pezzi speciali sono ragguagliati all'elemento ordinario di uguale diametro, secondo le seguenti larghezze: curve, gomiti m 1; braghe semplici m 1,25; braghe doppie e ispezioni (tappo compreso) m 1,75; sifoni m 2,75; riduzioni m 1 di tubo del diametro più piccolo. Ai fini del computo le porzioni sub-orizzontali appese vengono maggiorate del 25% rispetto alla lunghezza.
.04 | Øe 350
|  | ml | 25
H.02.27 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido
.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO De75
|  | ml | 120
NP.M.10 | Isolamento termico condotte con lastra Isolamento termico delle condotte d'aria eseguito all'esterno delle stesse con lastra flessibile di colore nero in elastomero estruso a celle chiuse a base di caucciù vinilico sintetico, con conduttività = 0,04 W/mK (a 40°C), µ = 7000, classe 1 di reazione al fuoco, incollaggio con adesivo prescritto dal costruttore,
.01 | spessore 19 mm
|  | mq | 280
NP.M.11 | Isolamento termico condotte con lastra Isolamento termico delle condotte d'aria eseguito all'esterno delle stesse con lastra flessibile di colore nero in elastomero estruso a celle chiuse a base di caucciù vinilico sintetico, con conduttività = 0,04 W/mK (a 40°C), µ = 7000, classe 1 di reazione al fuoco, incollaggio con adesivo prescritto dal costruttore,
.01 | spessore 50 mm
|  | mq | 60
NP.M.12 | Protezione condotte esterne Protezione con finitura esterna delle condotte d'aria poste all'esterno, compresa siliconatura accurata dei giunti, con alluminio anodizzato.
.01 | spessore 8/10 mm
|  | mq | 60
NP.M.13 | Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti.
.01 | Dim. 600x450 mm Passo 100 mm Spessore setti 200 mm Lunghezza 900mm
|  | n | 5
NP.M.14 | Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti.
.01 | Dim. 450x300 mm Passo 100 mm Spessore setti 200 mm Lunghezza 900mm
|  | n | 2
NP.M.15 | Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti.
.01 | Dim. 300x300 mm Passo 100 mm Spessore setti 200 mm Lunghezza 900mm
|  | n | 2
O.02.03 | BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare
.01 | BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)
|  | dm² | 15.2
O.02.38 | GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. 0 Compresi: 0 - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. 0 Nelle grandezze elencate di seguito: "
.01 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5
|  | dm² | 22.5
.03 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a
|  | dm² | 169
O.02.39 | GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate.
.02 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10
|  | dm² | 12
NP.M.16 | Sistema n. 3 plafoni di mandata aria ISO 5 (classe ambientale B). Q = 3000 mc/h
|  | n | 2
NP.M.17 | CAV zincata
.01 | Sez. Rettangolare 300x150x220(L)
|  | n | 2
NP.M.18 | Griglia mandata inox con filtro assoluto
.01 | dim. 305x305 mm
|  | n | 3
NP.M.19 | Griglia mandata inox con filtro assoluto
.02 | dim. 348x348 mm
2
NP.M.20 | Diffusore di mandata inox con filtro assouluto
.01 | Q = 500 mc/h
|  | n | 3
NP.M.21 | VAV
.01 | dim. 500x210x400 (L) mm
|  | n | 1
NP.M.22 | VAV
.01 | dim. 400x210x400 (L) mm
|  | n | 1
NP.M.23 | VAV
.01 | dim. 200x110x400 (L) mm
|  | n | 2
NP.M.40 | VAV 600x310x400
|  | n | 1
NP.M.39 | VAV 300x150x220
|  | n | 2
NP.M.24 | VAV ATEX
.01 | Q = 1200 mc/h - dim. 400x210x400 (L) mm
|  | n | 4
NP.M.25 | Batteria di post riscaldamento da canale
.01 | Pot. = 11 kW
|  | n | 1
NP.M.26 | Batteria di post riscaldamento da canale
.01 | Pot. = 7 kW
|  | n | 2
NP.M.27 | Batteria di post riscaldamento da canale
.01 | Pot. = 1,5 kW
|  | n | 1
O.02.57 | SERRANDA tagliafuoco con cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato da canale, omologata, nelle dimensioni indicate.
.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm²
|  | dm2 | 2.25
.02 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm²
|  | dm2 | 13.75
.03 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm²
|  | dm2 | 64.05
NP.M.08 | Serranda di taratura 100x100 Fornitura e posa in opera di serranda di taratura completa di accessori.
|  | n | 4
NP.M.07 | Serranda di taratura 100x150 Fornitura e posa in opera di serranda di taratura completa di accessori.
|  | n | 4
NP.M.06 | Serranda di taratura 150x150 Fornitura e posa in opera di serranda di taratura completa di accessori.
|  | a corpo | 2
O.02.58 | SISTEMA di motorizzazione e controllo per serrande tagliafuoco.
.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni
|  | n | 2
.02 | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni
|  | n | 6
O.02.37 | GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. 0 Compresi: 0 - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete antitopo/antivolatile; - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. 0 Nelle grandezze elencate di seguito: "
.01 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per
|  | dm² | 72
.04 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per
|  | dm² | 132
NP.M.28 | Onere per collegamento cappe laboratori a sistemi di estrazione aria Onere per collegamento dei canali di estrazione aria alle cappe dei laboratori. Voce riferita al collegamento di tutte le cappe presenti nei laboratori. Compresi accessori, lavorazioni, e quanto non indicato ma necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
|  | a corpo | 1
NP.M.29 | Accessori vari di completamento Accessori vari di completamento quali: sfoghi d'aria, scarichi punti bassi con rubinetti, altri termometri, manometri, targhette indicatrici e quanto altro occorra per dare l'impianto finito a perfetta regola d'arte, funzionante e collaudabile
.01 | per impianto aeraulico
|  | a corpo | 1
2. IMPIANTO IDRONICO
O.04.40 | TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura
.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)"
|  | kg | 1940
NP.M.30 | Onere intercettazione linee idroniche predisposte a servizio dei laboratori Antiblastici Onere intercettazione linee idroniche predisposte a servizio dei laboratori Antiblastici: - onere per svuotamento degli impianti e successivo riempimento - operazioni di taglio, saldatura, ecc.. - ripristino degli isolamenti e delle finiture esterne - materiali, lavorazioni varie e quanto non indicato ma necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
|  | a corpo | 1
O.04.34 | RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1
.02 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4""
|  | ml | 30
.03 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"
|  | ml | 20
.11 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4"
|  | ml | 30
.12 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"
|  | ml | 20
.13 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4"
|  | ml | 35
.38 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4""
|  | ml | 1
.39 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1""
|  | ml | 30
.40 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4"
|  | ml | 25
.41 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2"
|  | ml | 15
.42 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2""
|  | ml | 30
.43 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2"
|  | ml | 40
.44 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3""
|  | ml | 10
.45 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4""
|  | ml | 10
NP.M.31 | Isolamento tubazioni con coppelle di polistirolo Isolamento termico eseguito con coppelle di polistirolo espanso densità 30 kg/m3, incollate con adeguato mastice alle tubazioni, compresi materiali ed accessori di montaggio, pezzi speciali, valvole e flange,
.01 | spessore 50 mm
|  | mq | 40
O.04.33 | RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40°C non superiore a 0,038 W/m°K
.03 | RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm
|  | mq | 50
O.04.31 | RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm
.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri
|  | mq | 90
N.03.33 | SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE)
.01 | SCARICO IN PE-HD D=32 mm
|  | ml | 10
.02 | SCARICO IN PE-HD D=40 mm
|  | ml | 20
NP.M.32 | Onere collegamento di tutte le condense a rete pluviale Onere per collegamento delle condense alla rete pluviale o alla rete condense esistente. Compresi materiali, accessori, lavorazioni varie e quanto necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
|  | a corpo | 1
NP.M.33 | Ventilconvettore a cassetta per sistema a quattro tubi (doppia batteria). Comprese elettrovalvole e termostato di comando.
.01 | GR 1 Potenza termica= 1500W (acqua 50/45°C aria 19°C); Potenza frigorifera sens.=1800W (acqua 7/12°C aria 27°C); Q aria= 360 mc/h
|  | n | 1
NP.M.34 | Ventilconvettore a cassetta per sistema a quattro tubi (doppia batteria). Comprese elettrovalvole e termostato di comando.
.01 | GR 2 Potenza frigorifera sens.=4850W (acqua 7/12°C aria 27°C); Potenza frigorifera tot.=6100W (acqua 7/12°C aria 27°C); Q aria= 951-1512 mc/h. Potenza termica= 2500W (acqua 50/45°C aria 19°C)
|  | n | 1
O.02.71 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Attacco terza via 3/4" F. Corpo in ottone. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Pressione max di esercizio 10 bar.
.03 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1""
|  | n | 1
.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4""
|  | n | 3
O.04.27 | CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare, tenuta in ottone con trafilamento massimo 0.01%.
.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA
|  | n | 4
O.04.10 | CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, la pompa ed il motore formeranno una unità integrale senza tenuta meccanica e con soltanto due guarnizioni per garantire la tenuta.
.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2
|  | n | 3
NP.M.46 | Circolatore gemellare elettronico completa di accessori. Q=2 mc/h; H=9 m.C.A. (funzionamento singolo). Efficienza min. motore IE3.
|  | n | 1
NP.M.45 | Circolatore gemellare elettronico completa di accessori. Q=24 mc/h; H=13 m.C.A. (funzionamento singolo). Efficienza min. motore IE3.
|  | n | 1
NP.M.44 | Circolatore gemellare elettronico completa di accessori. Q=16 mc/h; H=15 m.C.A. (funzionamento singolo). Efficienza min. motore IE3.
|  | n | 1
NP.M.43 | Circolatore gemellare elettronico completa di accessori. Q=8 mc/h; H=15 m.C.A. (funzionamento singolo). Efficienza min. motore IE3.
|  | a corpo | 1
NP.M.41 | Collettore DN250 in acciaio nero con n. derivazioni come da elaborati grafici. Compreso isolamento e finitura esterna PVC.
|  | m | 14
O.04.16 | GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci ca GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciù, contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. 0 Compresi: - giunto antivibrante in gomma di caucciù in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; - controflange; - guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. "
.02 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 25
|  | n | 2
.03 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 32
|  | n | 8
.05 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50
|  | n | 2
.07 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 80
|  | n | 2
.08 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 100
|  | n | 2
O.04.59 | VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C), nelle VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni indicate. 0 Nelle capacità (C) e con il tipo di membrana di seguito indicate 0 Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame in profilati normali verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. "
.02 | VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato
|  | n | 3
O.04.58 | VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. "
.01 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL"
|  | n | 3
O.04.57 | VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate
.03 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1""
|  | n | 1
.04 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4"
|  | n | 4
.06 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2""
|  | n | 1
.08 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3""
|  | n | 1
.09 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA DN 100
|  | n | 1
O.04.17 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F. Corpo in ottone.
.01 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2""
|  | n | 1
O.04.14 | FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°÷120°C. 0 Compresi: - filtro a Y in ottone - cartuccia in acciaio inox - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. "
.03 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1""
|  | n | 1
.04 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4"
|  | n | 4
.06 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2""
|  | n | 1
O.04.15 | FILTRO per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura massima di esercizio 300°C FILTRO per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura massima di esercizio 300°C Nei diametri (DN) indicati. 0 Compresi: - filtro a Y per tubazioni - controflange per installazione; - serie di bulloni; - guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. "
.08 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80
|  | n | 1
.09 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100
|  | n | 1
O.04.35 | RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar.
.01 | RUBINETTO A SFERA D = 1/2""
|  | n | 3
.02 | RUBINETTO A SFERA D = 3/4""
|  | n | 3
.03 | RUBINETTO A SFERA D = 1""
|  | n | 4
.04 | RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4"
|  | n | 13
O.04.50 | VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange
.05 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50
|  | n | 9
.06 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65
|  | n | 6
.07 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80
|  | n | 3
.08 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100
|  | n | 7
O.04.38 | TERMOMETRO bimetallico.
.01 | STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO
|  | n | 32
O.04.36 | MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon.
.02 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar
|  | n | 32
O.04.52 | VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato.
.03 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"
|  | n | 2
.05 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2"
|  | n | 3
.06 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"
|  | n | 3
O.04.53 | VALVOLA di bilanciamento. Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a squadra e viceversa.
.02 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80
|  | n | 2
NP.M.35 | Sistema di regolazione completo e intercettazione per batterie di POST-RISCALDAMENTO da canale
.01 | 3vie diam. 1"¼; taratura diam. 1"¼
|  | a corpo | 1
NP.M.36 | Sistema di regolazione completo e intercettazione per batterie di POST-RISCALDAMENTO
.01 | 3vie diam. 1"; taratura diam. 1"
|  | a corpo | 2
NP.M.37 | Sistema di regolazione completo e intercettazione per batterie di POST-RISCALDAMENTO da canale
.01 | 3vie diam. 1/2"; taratura diam. 1/2"
|  | a corpo | 1
NP.M.38 | Accessori vari di completamento Accessori vari di completamento quali: sfoghi d'aria, scarichi punti bassi con rubinetti, altri termometri, manometri, targhette indicatrici e quanto altro occorra per dare l'impianto finito a perfetta regola d'arte, funzionante e collaudabile
.01 | per impianto idronico
|  | a corpo | 1
3. REGOLAZIONE AMBIENTI (PRESSIONI), REGOLAZIONE U.T.A/ ESTRATTORI, REGOLAZIONE DDC
NP.M.05 | Sistema di regolazione completa di tutte le apparecchiature installate (UTA, Estrattori, batterie di post riscaldamento, ecc..), di tutti gli ambienti (sovrapressioni/ depressioni, temperature, ecc..), delle sottocentrali, DDC. ESPANSIONE LICENZA SUPERVISIONE ESISTENTE REGOLAZIONE UTA LABORATORIO MANIPOLAZIONE 1 REGOLAZIONE UTA LABORATORIO MANIPOLAZIONE 2 REGOLAZIONE UTA ZONE COMUNI REGOLAZIONE POST+ESTRATTORE CAPPE CHIMICHE REGOLAZIONE BATTERIE DI POST REGOLAZIONE SOTTOCENTRALE FRIGO REGOLAZIONE COLLETTORI REGOLAZIOEN FAN COILS REGOLAZIONE AMBIENTI
|  | a corpo | 1
NP.M.49 | Accessori vari di completamento
.01 | per impianto di regolazione laboratori | a corpo | 1
N.03.15 | LAVABO a canale sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, con fori per alloggiamento rubinetti su bordo o senza fori per predisposizione rubinetti a parete a seconda delle indicazioni della D.L.
.01 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 60x40 cm
|  | n | 2
N.02.32 | MISCELATORE elettronico a raggi infrarossi con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto mousseur.
.01 | MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI per lavello
|  | n | 2
N.03.11 | DOCCIA di emergenza, singola o combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo, montaggio a pavimento con asta verticale e soffitto, secondo q DOCCIA di emergenza, singola o combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo, montaggio a pavimento con asta verticale e soffitto, secondo quanto richiesto. Versione combinata con lavaocchi: Doccia come sopra descritta, più lavaocchi integrato a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push e a pedale, bacinella in polipropilene. 0 Compresi: - doccia singola, a pavimento e soffitto, e combinata come sopra descritto; - allacciamento idrico alla tubazione predisposta; - materiale vario per l'installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. "
.03 | DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi
|  | n | 1
NP.M.50 | Attacchi per un apparecchio sanitario Attacchi completi per un apparecchio sanitario, con percorso nell'ambito del vano adibito a bagno o cucina comprendenti: - tubazioni di adduzione acqua sia calda che fredda a partire dalle chiavi d'arresto del servizio o cucina, in polipropilene a saldare con guaina isolante di spessore minimo 6 mm (e comunque conforme al DPR 412/93 per le tubazioni di acqua calda); - tubazione di scarico in polietilene ad alta densita', con raccordi e pezzi speciali, di idoneo diametro e pendenza, fino alla colonna di scarico più vicina. Prezzo medio per ogni attacco.
|  | n | 2
NP.M.51 | Attacchi per sola acqua fredda Attacchi per sola acqua fredda per alimentazione utenza sanitaria, con percorso nell'ambito del vano adibito a bagno comprendenti: - tubazione di acqua fredda di adduzione a partire dalla chiave d'arresto in polipropilene a saldare con guaina isolante anticondensa; Prezzo medio per ogni attacco.
|  | n | 2
O.04.48 | TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.
.02 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm
|  | ml | 5
.03 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm
|  | ml | 40
O.04.42 | TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabi TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. 0 Compresi: - tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro; - pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....); - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. Nota: in caso di realizzazione di impianto antincendio la tubazione dovrà rispondere alle normative vigenti per la realizzazione di reti antincendio.
.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
|  | kg | 80
NP.M.52 | Collettore in acciaio zincato o ottone per acqua calda/ fredda sanitaria isolato e rifinito Collettore in bronzo per distribuzione acqua sanitaria, componibile, valvola a sfera, valvoline a sfera per chiusura di ogni singola partenza, compresa raccorderia idonea alle tubazioni, elementi di fissaggio e sostegno, tappi, nipples. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio per la posa e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametri e derivazioni come di seguito. Compreso isolamento termico e finitira esterna in lamierino metallico.
.01 | Diam. 2" - numero derivazioni 2
|  | n | 1
NP.M.53 | Collettore in acciaio zincato o ottone per acqua calda/ fredda sanitaria isolato e rifinito Collettore in bronzo per distribuzione acqua sanitaria, componibile, valvola a sfera, valvoline a sfera per chiusura di ogni singola partenza, compresa raccorderia idonea alle tubazioni, elementi di fissaggio e sostegno, tappi, nipples. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio per la posa e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametri e derivazioni come di seguito. Compreso isolamento termico e finitira esterna in lamierino metallico.
.02 | Diam.175 2" - numero derivazioni 3
|  | n | 1
NP.M.54 | Onere intercettazione linee idriche predisposte a servizio dei laboratori Antiblastici Onere intercettazione linee idriche predisposte a servizio dei laboratori Antiblastici: - onere per svuotamento degli impianti provvisorio - operazioni di taglio, saldatura, ecc.. - ripristino degli isolamenti e delle finiture esterne - materiali, lavorazioni varie e quanto non indicato ma necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sono comprese nella voce tutte le operazioni, le lavorazioni, i materiali di uso e consumo, quanto non indicato ma necessario per consegnare il lavoro finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. Compreso il trasporto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta e la pulizia del cantiere.
|  | a corpo | 1
NP.M.55 | Onere intercettazione rete antincendio Onere per intercettazione della rete antincendio esistente. Sono comprese le operazioni di: - Apertura e successiva chiusura dei controsoffitti con eventuali riprisitini; - Intercettazione della rete acqua antincendio; - Operazioni di taglio, saldatura, giunzione, ecc.. - Eventuali ripristini di isolamenti termici Sono comprese nella voce tutte le operazioni, le lavorazioni, i materiali di uso e consumo, quanto non indicato ma necessario per consegnare il lavoro finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. Compreso il trasporto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta e la pulizia del cantiere.
|  | a corpo | 1
O.04.42 | TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabi TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. 0 Compresi: - tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro; - pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....); - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. Nota: in caso di realizzazione di impianto antincendio la tubazione dovrà rispondere alle normative vigenti per la realizzazione di reti antincendio
.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
|  | kg | 80
O.04.34 | RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1
.02 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4""
|  | ml | 50
.01 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2""
|  | ml | 5
NP.M.31 | Isolamento tubazioni con coppelle di polistirolo Isolamento termico eseguito con coppelle di polistirolo espanso densità 30 kg/m3, incollate con adeguato mastice alle tubazioni, compresi materiali ed accessori di montaggio, pezzi speciali, valvole e flange,
.01 | spessore 50 mm
|  | mq | 5
O.04.31 | RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm.
.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri
|  | mq | 5
O.04.35 | RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. 0 Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. "
.02 | RUBINETTO A SFERA D = 3/4""
|  | n | 2
.03 | RUBINETTO A SFERA D = 1""
|  | n | 1
.04 | RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4"
|  | n | 4
N.03.33 | SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE)
.03 | SCARICO IN PE-HD D=50 mm
|  | ml | 5
NP.M.56 | Collare antincendio REI 120 per condotte di scarico Collare antincendio EI 120-C/U per condotte di scarico e simili nell'attraversamento di solaio o parete tagliafuoco, comprese sigillature con intonaco speciale ed ogni altro onere e magistero per garantire la compartimentazione antincendi prevista, Allegare i seguenti documenti: copia ETA o DoP o rapporto di classificazione; dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'Installatore in originale, con disegno del posizionamento.
|  | n | 1
.09 | CASSETTA pompieristica completa del tipo a parete UNI 45
.01 | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta
|  | n | 1
NP.M.42 | Accessori vari di completamento
.01 | per impianto idricosanitario e antincendio
|  | a corpo | 1
5. IMPIANTO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
NP.M.48 | Sistema completo per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria nei laboratori Fornitura e posa di Sistema completo per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria nei laboratori come di seguito specificato.
|  | a corpo | 1
NP.M.47 | Disegni costruttivi, as built, prove e collaudi Onere per la realizzazione dei disegni costruttivi da trasmettere alla D,L, per approvazione prima dell'inizio della attività di lavorazione, Tali disegni costruttivi dovranno essere aggiornati ogni qualvolta sia modificato il lay-out da parte della proprietà, Onere per la preparazione dei disegni as-built a fine lavori, da consegnare in formato dwg e in duplice copia, Onere per la realizzazione di tutte le prove e i collaudi necessari a consegnare gli impianti perfettamente funzionanti,
|  | a corpo | 1
NP.M.57 | Onere per posa in opera di tutte le UTA e di tutti gli Estrattori previsti in copertura
|  | a corpo | 1
NP.M.100 | Oneri diretti e indiretti per la sicurezza (Non soggetto a sconto) Oneri diretti e indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008.
|  | a corpo | 1 | 8000
TOTALI